## page-1_table-1
Evaporating Temperature °F (Sat. Dew Pt. Pressure, psig)
|  |  | -10.0(36) | 0(48) | 5.0 (55) | 15.0 (70) | 25.0(87) | 35.0(107) | 45.0 (130) | 50.0 (143) | 55.0(156)
Condensing Temperature °F (Sat. Dew Pt. Pressure, psig) | 150 | C | [6 empty] | 34,300 | 38,300 | 42,600
| (613) | P | [6 empty] | 5,230 | 5,160 | 5,090
|  | A | [6 empty] | 23.3 | 23.1 | 22.7
|  | M | [6 empty] | 594 | 658 | 727 | C: Capacity (Btu/hr), P: Power (W), A: Current (Amps), M: Mass Flow (lb/hr), E: EER (Btu/Wh), %: Isentropic Efficiency (%)
|  | E | [6 empty] | 6.6 | 7.4 | 8.4
|  | % | [6 empty] | 62.0 | 65.3 | 68.5 | Rating Conditions
Hz Operation
|  | C | [5 empty] | 30,600 | 38,300 | 42,600 | 47,200 | 20 °F Superheat
| 140 | P | [5 empty] | 4,650 | 4,540 | 4,480 | 4,410 | 15 F Subcooling
| (541) | A | [5 empty] | 20.7 | 20.3 | 20.0 | 19.7 | 95 °F Ambient Air Over
|  | M | [5 empty] | 492 | 608 | 671 | 738
|  | E | [5 empty] | 6.6 | 8.5 | 9.5 | 10.7
|  | % | [5 empty] | 60.3 | 66.8 | 69.8 | 72.5
|  | C |  |  |  |  | 26700 | 33,900 | 42,100 | 46,600 | 51,500
| 130 | P |  |  |  |  | 4,110 | 4,040 | 3,940 | 3,890 | 3,830
| (477) | A |  |  |  |  | 18.3 | 18.0 | 17.6 | 17.4 | 17.1
|  | M |  |  |  |  | 404 | 505 | 619 | 682 | 749
|  | E |  |  |  |  | 6.5 | 8.4 | 10.7 | 12.0 | 13.5
|  | % |  |  |  |  | 58.4 | 65.3 | 71.0 | 73.5 | 75.6
|  | C |  |  |  | 21,700 | 28,100 | 35,500 | 43,900 | 48,500 | 53,500
| 125 | P |  |  |  | 3,880 | 3,840 | 3,770 | 3,670 | 3,620 | 3,560
| (447) | A |  |  |  | 17.2 | 17.1 | 16.8 | 16.4 | 16.2 | 15.9
|  | M |  |  |  | 321 | 411 | 511 | 624 | 687 | 753
|  | E |  |  |  | 5.6 | 7.4 | 9.4 | 12.0 | 13.4 | 15.0
|  | % |  |  |  | 53.5 | 61.0 | 67.5 | 72.8 | 75.0 | 76.8
|  | C |  |  | 18,150 | 24,100 | 30,800 | 38,500 | 47,300 | 52,200 | 57,500
| 115 | P |  |  | 3,400 | 3,380 | 3,340 | 3,270 | 3,190 | 3,140 | 3,090
| (391) | A |  |  | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 14.2 | 14.0 | 13.8
|  | M |  |  | 256 | 335 | 422 | 521 | 633 | 695 | 761
|  | E |  |  | 5.4 | 7.1 | 9.2 | 11.8 | 14.9 | 16.7 | 18.6
|  | % |  |  | 50.8 | 58.8 | 65.6 | 71.2 | 75.4 | 76.8 | 77.6
|  | C |  | 17,500 | 20,300 | 26,300 | 33,300 | 41,300 | 50,600 | 55,700 | 61,200
| 105 | P |  | 2,980 | 2,980 | 2,950 | 2,910 | 2,840 | 2,770 | 2,720 | 2,680
| (341) | A |  | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 13.0 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 12.0
|  | M |  | 234 | 270 | 346 | 431 | 529 | 640 | 701 | 767
|  | E |  | 5.9 | 6.8 | 8.9 | 11.5 | 14.6 | 18.3 | 20.5 | 22.9
|  | % |  | 52.1 | 56.2 | 63.4 | 69.3 | 73.6 | 76.2 | 76.5 | 76.2
|  | C | 13,400 | 18,500 | 21,300 | 27,400 | 34,500 | 42,700 | 52,100 | 57,400 | 63,000
| 100 | P | 2,780 | 2,790 | 2,790 | 2,760 | 2,720 | 2,650 | 2,580 | 2,540 | 2,500
| (318) | A | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.2 | 11.9 | 11.5 | 11.4 | 11.2
|  | M | 177 | 241 | 276 | 351 | 435 | 532 | 643 | 704 | 770
|  | E | 4.8 | 6.7 | 7.7 | 10.0 | 12.7 | 16.1 | 20.2 | 22.6 | 25.3
|  | % | 46.0 | 54.9 | 58.7 | 65.3 | 70.6 | 74.2 | 75.7 | 75.4 | 74.3
|  | C | 15,400 | 20,500 | 23,300 | 29,600 | 36,900 | 45,400 | 55,200 | 60,700 | 66,600
| 90 | P | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,420 | 2,380 | 2,310 | 2,240 | 2,210 | 2,170
| (274) | A | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.9 | 10.7 | 10.4 | 10.1 | 9.9 | 9.8
|  | M | 194 | 254 | 287 | 360 | 443 | 538 | 648 | 709 | 775
|  | E | 6.3 | 8.3 | 9.5 | 12.2 | 15.6 | 19.6 | 24.6 | 27.5 | 30.7
|  | % | 52.1 | 59.6 | 62.8 | 68.2 | 72.1 | 73.8 | 72.7 | 70.8 | 67.7
|  | C | 17,450 | 22,500 | 25,400 | 31,800 | 39,300 | 48,000 | 58,200 | 64,000 | 70,100
| 80 | P | 2,200 | 2,190 | 2,170 | 2,140 | 2,080 | 2,020 | 1,960 | 1,925 | 1,895
| (236) | A | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 8.8 | 8.7 | 8.6
|  | M | 209 | 266 | 298 | 368 | 450 | 544 | 654 | 714 | 780
|  | E | 8.0 | 10.3 | 11.7 | 14.9 | 18.9 | 23.8 | 29.8 | 33.2 | 37.0
|  | % | 57.4 | 63.3 | 65.7 | 69.6 | 71.5 | 70.7 | 66.2 | 62.1 | 56.5

## Example
[7 empty] | Step 1: Interpolate between columns |  |  |  |  | Step 2: Interpolate between rows
|  | A | [6 empty] | A |  |  |  |  | A
|  | 20 | 40 | Input | A | 25 |  |  | 20 | 25 | 40 |  |  | 20 | 25 | 40
B | 10 | 2 | 4 |  | B | 15 | B | 10 | 2 | 2.5 | 4 | B | 10 | 2 | 2.5 | 4
|  | 2 | 4 | [5 empty] | 2 | 2.5 | 4 |  |  | 2 | 2.5 | 4
|  | 2 | 4 | [5 empty] | 2 | 2.5 | 4 |  |  | 2 | 2.5 | 4
| 20 | 3 | 6 |  |  |  |  | 20 | 3 | 3.75 | 6 |  | 15 | 2.5 | 3.125 | 5
|  | 3 | 6 | [5 empty] | 3 | 3.75 | 6 |  |  | 2.5 | 3.125 | 5
|  | 3 | 6 | [5 empty] | 3 | 3.75 | 6 |  |  | 2.5 | 3.125 | 5
[13 empty] | 20 | 3 | 3.75 | 6
[14 empty] | 3 | 3.75 | 6
[14 empty] | 3 | 3.75 | 6